## Sheet1
Simple long pipe pressure drop analysis
Tom Peterson
2008-12-23
| section 1 | section 1 | section 2 | section 2 | section 3 | section 3 | section 4 | section 4 | section 5 | section 5
|  | all units in |  | all units in |  | all units in |  | all units in |  | all units in
|  | g-cm-sec |  | g-cm-sec |  | g-cm-sec |  | g-cm-sec |  | g-cm-sec
outer dia (in) |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 1.27 | 0.75 | 1.905 |  | 0
wall (in) |  | 0 |  | 0 | 0.035 | 0.0889 | 0.035 | 0.0889 |  | 0
inner dia (in) | 0.995 | 2.5273 | 2.625 | 6.6675 | 0.43 | 1.0922 | 0.68 | 1.7272 | 0.75 | 1.905
hydraulic radius (in) | 0.24875 | 0.63182 | 0.65625 | 1.6669 | 0.1075 | 0.27305 | 0.17 | 0.4318 | 0.1875 | 0.47625
flow area (sq.in.) | 0.77717 | 5.014 | 5.4091 | 34.8976 | 0.14515 | 0.93643 | 0.36298 | 2.3418 | 0.44156 | 2.8488
length (ft) | 60 | 1828.8 | 30 | 914.4 | 6 | 182.88 | 7 | 213.36 | 8 | 243.84
tees |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
elbows | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
expansions |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
contractions |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SUM Ev factors |  | 11 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4
inlet pressure (psia) | 300 | 20682523.2678 | 285 | 19648397.1044 | 284.87 | 19639434.6777 | 115 | 7928300.586 | 100 | 6894174.4226
inlet temperature (K) |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300
inlet density (g/cc) |  | 0.00322 |  | 0.003059 |  | 0.0030576 |  | 0.0012343 |  | 0.0010733
inlet viscosity (g/cm-s) |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002
Reynolds number |  | 201710.7239 |  | 83478.444 |  | 397055.166 |  | 165579.8846 |  | 168150.4151
friction factor |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005
exit pressure (psia) | 285 | 19648397.1044 | 284.87 | 19639434.6777 | 100 | 6894174.4226 | 100 | 6894174.4226 | 85 | 5860048.2592
exit density (g/cc) |  | 0.003059 |  | 0.0030576 |  | 0.0010733 |  | 0.0010733 |  | 0.00091233
average pressure (psi) | 292.5 | 20165460.1861 | 284.935 | 19643915.8911 | 192.435 | 13266804.5502 | 107.5 | 7411237.5043 | 92.5 | 6377111.3409
average density (g/cc) |  | 0.0031385 |  | 0.0030583 |  | 0.0018116 |  | 0.001151 |  | 0.00098956
If exit pressure given:
mass flow (g/sec) |  | 80.036 |  | 87.385 |  | 68.0852 |  | 44.9004 |  | 50.2913
Formula verified correct, 23 Dec 2008, see Flow-BufferTanks.doc
If mass flow given:
exit pressure (psia) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Check delta-P (psid) | 14.9932 | 1034012.8059
14.9932